# Rapport comparatif énergétique

YCA - POMPAGE REDONNEL

Rapport généré le 23/09/2026

# Client

Client : SAUR

Contact : Mathieu COMBESCURE

Email : mathieu.combescure@saur.com

Mobile : +33 6 60 56 87 93

# Paramètres de l'étude

Coût de l'énergie 0,17 EUR/kWh

Augmentation annuelle de l'énergie 1,0 %

Perte de rendement annuelle 100,0 %

Durée de l'étude 15 ans

# Comparatif des systèmes

| Caractéristique | Ancien système | Nouveau système |
| --- | --- | --- |
| Nom du système Ancien Système Nouveau Système |
| Investissement 0,00 EUR 200 000,00 EUR |
| Marque pompe NC GRUNDFOS |
| Modèle pompe NC CR 215-5 A-F-A-E-HQQE 50 Hz |
| Puissance nominale 160,00 kW 160,00 kW |
| Débit 200,00 m³/h 200,00 m³/h |
| HMT 205,00 mCE 205,00 mCE |
| Rendement pompe 76,9 % 83,8 % |
| Rendement moteur 96,6 % 96,3 % |
| Année d'installation 2026 2026 |
| Heures de fonctionnement/an 3 000 h 3 000 h |

# Résultats

Coût total ancien système 1 382 131,89 EUR

Coût total nouveau système 1 261 662,37 EUR

Économie totale 320 469,51 EUR

Seuil de rentabilité Année 9

Taux de rentabilité 23,2 %

# Détail année par année

La ligne ci-dessous (année 1) sert de modèle : le code la duplique automatiquement pour chaque année de l'étude avant de remplacer les tags. Vous pouvez modifier ses couleurs/police/largeurs de colonnes librement, il suffit de garder les tags {{..._1}} intacts dans cette ligne.

| Année | Conso Ancien | Conso Nouveau | Coût Ancien | Coût Nouveau | Économie | Cumul € 2026 435 510 kWh 334 530 kWh 74 036,70 EUR 56 870,10 EUR 17 166,60 EUR 217 166,60 EUR 2027 444 353 kWh 341 322 kWh 76 295,34 EUR 58 605,04 EUR 17 690,30 EUR 234 856,90 EUR 2028 453 375 kWh 348 253 kWh 78 622,89 EUR 60 392,91 EUR 18 229,98 EUR 253 086,89 EUR 2029 462 580 kWh 355 323 kWh 81 021,45 EUR 62 235,32 EUR 18 786,13 EUR 271 873,01 EUR 2030 471 972 kWh 362 538 kWh 83 493,18 EUR 64 133,94 EUR 19 359,24 EUR 291 232,25 EUR 2031 481 555 kWh 369 899 kWh 86 040,31 EUR 66 090,48 EUR 19 949,83 EUR 311 182,08 EUR 2032 491 333 kWh 377 409 kWh 88 665,15 EUR 68 106,71 EUR 20 558,44 EUR 331 740,52 EUR 2033 501 309 kWh 385 072 kWh 91 370,07 EUR 70 184,45 EUR 21 185,62 EUR 352 926,14 EUR 2034 511 487 kWh 392 891 kWh 94 157,50 EUR 72 325,57 EUR 21 831,93 EUR 374 758,07 EUR 2035 521 873 kWh 400 868 kWh 97 029,97 EUR 74 532,01 EUR 22 497,96 EUR 397 256,03 EUR 2036 532 469 kWh 409 007 kWh 99 990,08 EUR 76 805,77 EUR 23 184,31 EUR 420 440,34 EUR 2037 543 280 kWh 417 312 kWh 103 040,48 EUR 79 148,89 EUR 23 891,59 EUR 444 331,93 EUR 2038 554 311 kWh 425 785 kWh 106 183,95 EUR 81 563,49 EUR 24 620,46 EUR 468 952,39 EUR 2039 565 566 kWh 434 430 kWh 109 423,31 EUR 84 051,76 EUR 25 371,56 EUR 494 323,95 EUR 2040 577 049 kWh 443 251 kWh 112 761,50 EUR 86 615,93 EUR 26 145,57 EUR 520 469,51 EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ce document a été généré à partir d'un gabarit modifiable : vous pouvez changer la police, les couleurs, la mise en page, l'ordre des sections... Seuls les tags entre doubles-accolades {{...}} doivent rester identifiables pour être remplacés.